

**CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE**

**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS A PROYECTOS, VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS**

**RESUMEN EJECUTIVO**

**PRECALIFICACIÓN PÚBLICA SRM Nº 8000000587**

**SUMINISTRO: SALAS ELÉCTRICAS VENTILACIÓN PRINCIPAL (REQ-144A)**

**PROYECTO MINA CHUQUICAMATA SUBTERRANEA**

**VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS**

**Mayo 2019**

CONTENIDO

[1. ANTECEDENTES GENERALES 3](#_Toc7769388)

[2. ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO 3](#_Toc7769389)

[3. PLAZO 7](#_Toc7769390)

[4. PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN 7](#_Toc7769391)

[4.1 PRECALIFICACIÓN COMERCIAL 8](#_Toc7769392)

[4.2 PRECALIFICACIÓN FINANCIERA 8](#_Toc7769393)

[4.3 PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 9](#_Toc7769394)

[5. PARTICIPACIÓN EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACIÓN 10](#_Toc7769395)

[6. CALENDARIO DE PRECALIFICACIÓN PÚBLICA 10](#_Toc7769396)

[7. PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y CCS: 10](#_Toc7769397)

[8. CONFIRMACIÓN DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR 11](#_Toc7769398)

**RESUMEN EJECUTIVO**

# ANTECEDENTES GENERALES

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO), a través de la Dirección de Abastecimiento del Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea, de la Vicepresidencia de Proyectos, está efectuando un proceso de precalificación de proveedores para la futura adquisición del bien denominado “SALAS ELÉCTRICAS VENTILACIÓN PRINCIPAL”.

# ANTECEDENTES DEL SUMINISTRO

Las características del suministro incluyen:

* WBS 211420: Ventilación Principal Inyección #2
* WBS 211430: Ventilación Principal Extracción #2

| **Ítem** | **Cant.** | **Unid.** | **TAG** | **Descripción** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1.0** | 2 | c/u | 211420-SEL-001  211430-SEL-001 | **Sala Eléctrica Tipo Contendor 33x5,7x4,1m**   * Resistente al fuego F120 * Instalación Intemperie * 2 Módulos * Incluye servicios auxiliares propios (Tablero de fuerza y Tablero de alumbrado) * Portón de equipos 2500x2900mm con puerta de escape. * Acceso para personas con cámara presurizada de doble puerta de acceso y escape 900x2200mm * KIT de Emergencia * Luminarias * Escalerillas * Pintura de piso y señalética |
| **1.1** | 2 | c/u | 211420-SWG-001  211430-SWG-001 | **Switchgear GIS 36 kV @ 31,5 kA**   * 2 Celdas entrada 1250A * 1 Celda acoplador de barra 1250A * 7 Celdas alimentadoras * Equipos de medida y protecciones IEC61850 * Medición de potencial en barras * Diseño IEC |
| **1.2** | 7 | c/u | 211420-VDF-001  211420-VDF-002  211420-VDF-003  211420-VDF-004  211430-VDF-001  211430-VDF-002  211430-VDF-003 | **Variador de Frecuencia Media Tensión**   * Tecnología AFE (Active Front-End) * Control Vectorial (Torque) * 4,16kV * 3200kVA @ 3000 msnm * Refrigeración Aire/Agua * Incluye intercambiador de calor y accesorios (cañerías, control, etc) |
| **1.3** | 2 | c/u | 211420-UPS-001  211430-UPS-001 | **Fuente UPS (Control e Instrumentación)**   * 400V/ 208V (3F+N+T) * 20kVA @ 3000 * Respaldo 45minutos (100% Carga) * Baterías selladas y libres de mantención * Ethernet TCP/IP |
| **1.4** | 2 | c/u | 211420-UPS-002  211430-UPS-002 | **Fuente UPS (Comunicaciones)**   * 400V/ 120V (1F+N+T) * 10kVA @ 3000 * Respaldo 4 horas (100% Carga) * Baterías selladas y libres de mantención * Ethernet TCP/IP |
| **1.5** | 2 | c/u | 211420-CCM-001  211420-CCM-002  211430-CCM-001  211430-CCM-002 | **Centro de Control de motores Baja Tensión**   * 400V 1200A 65kA * Diseño NEMA * Comunicaciones MODBUS TCP |
| **1.6** | 4 | c/u | 211420-CBT-001  211420-CBT-002  211430-CBT-001  211430-CBT-002 | **Cargador de baterías**   * 400V / 125Vcc * 10kVA @ 3000 msnm * Configurable para alimentación en paralelo. * Nema 12 |
| **1.7** | 2 | c/u | 211420-BAT-001  211430-BAT-001 | **Banco de baterías**   * 125Vcc 300Ah * 8 horas de autonomía * Nema 12 |
| **1.8** | 2 | c/u | 211420-TDF-001  211430-TDF-001 | **Tablero de Fuerza**   * 400-231V 50A 2 kA * Grado protección Nema 12 / IP54 * Norma de diseño NCH4/2003 |
| **1.9** | 2 | c/u | 211420-TDA-001  211430-TDA-001 | **Tablero de Alumbrado**   * 400-231V 80A 15kA * Grado protección Nema 12 / IP54 * Norma de diseño NCH4/2003 |
| **1.10** | 2 | c/u | 211420-TDD-001  211430-TDD-001 | **Tablero de Corriente Continua**   * 125Vcc 80A 10kA * Grado protección Nema 12 / IP54 * Norma de diseño NCH4/2003 |
| **1.11** | 2 | c/u | 211420-TDI-001  211430-TDI-001 | **Tablero de Control e Instrumentación**   * 208V 3F+N+T 80A 10kA * Grado protección Nema 12 / IP54 * Norma de diseño NCH4/2003 |
| **1.12** | 2 | c/u | 211420-TCI-001  211430-TCI-001 | **Tablero de Comunicaciones**   * 120V 80A 10kA * Grado protección Nema 12 / IP54 * Norma de diseño NCH4/2003 |
| **1.13** | 2 | c/u | 211420-RTU-001  211430-RTU-001 | **Gabinete RTU SCADA**   * Siemens SICAM AK3 * Spectrum Power5 * Norma IEC 61850 * Norma IEC 61970 CIM * Norma IEC 62439-3 PRP * Sincronización IEEE 1588 V2 * Switch RSG2488 * Gabinete Rittal Nema 12 |
| **1.14** | 2 | c/u | 211420-ADA-001  211430-ADA-001 | **Sistema Aire Acondicionado**   * Dimensionamiento por Vendor |
| **1.15** | 2 | c/u | 211420-EPZ-001  211420-EPZ-002  211430-EPZ-001  211430-EPZ-002 | **Sistema Equipo Presurización**   * Dimensionamiento por Vendor * Sistema de filtros autolimpiantes |
| **1.16** | 2 | c/u | 211420-SDI-001  211430-SDI-001 | **Sistema de detección de incendio**  **Sala Eléctrica Servicios**  Certificado NFPA  Incluye la totalidad de las cañerías, boquillas, válvulas, sensores, panel, alarmas, sirenas, botoneras, actuadores y todo lo necesario para cumplir con las normas NFPA |
| **1.17** | 2 | c/u | 211420-ECI-001  211430-ECI-001 | **Sistema extinción de incendio**  **Sala Eléctrica Servicios**  Certificado NFPA  Agente FM200, concentración 8% |
| **1.18** | 7 | c/u | 211420-TMT-002  211420-TMT-003  211420-TMT-004  211420-TMT-005  211430-TMT-002  211430-TMT-003  211430-TMT-004 | **Transformador Variador de Frecuencia**   * Tipo Seco IEC E2-C2-F1Clase H * 34,5/4,16 kV * 250/75 kV BIL @1000 msnm * 3600 kVA @3000msnm * ONAN * IP54 |
| **1.19** | 4 |  | 211420-TMT-001  211420-TMT-006  211430-TMT-001  211430-TMT-005 | **Transformador de servicios auxiliares**   * Tipo Seco IEC E2-C2-F1Clase H * 34,5/0,4 kV * 250/1,2 kV BIL @1000 msnm * 500 kVA @3000msnm * ONAN * IP54 |
| **2.0** | 1 | Gl | --- | **Repuestos para puesta en marcha** |
| **3.0** | 1 | Gl | --- | **Repuestos para un año de operación** |
| **4.0** | 1 | Gl | --- | **Listado de Herramientas especiales** para marcha blanca, operación y mantenimiento del sistema, para la totalidad de los equipos ofertados. (detallar) |
| **A** | 1 | Gl | --- | **SERVICIO DE INGENIERÍA VENDOR** Detallando horas hombre, listado de entregables, tarifa y programa por especialidad. Incluyendo el apoyo de un especialista del Proveedor para realizar el Análisis de Mantenibilidad NCC30, para los equipos ofertados. |
| **B** | 1 | Gl | --- | **PRUEBA DIELECTRICAS (TIPO)**  Aplica a Ítem 2.1y 2.2   * BIL (Basic Impulse Level) * Power-Frequency (Voltaje aplicado) |
| **C** | 1 | Gl | --- | **SERVICIO DE APOYO A LA CONSTRUCCIÓN Y A LA PUESTA EN MARCHA** Detallando horas hombre y programa por especialidad. |
| **D** | 1 | Gl | --- | **Capacitación y Entrenamiento** al personal de mantenimiento y operación en dependencias de Codelco DCH, detallando tiempo y tarifa por especialidad, incluyendo la documentación técnica en idioma Español necesaria para realizar la capacitación y el material de apoyo. |
| **E** | 1 | Gl | --- | **Pruebas Factory Acceptance Test (FAT)** y **Site Acceptance Test (SAT)**, para los equipos ofertados. |
| **F** | 1 | Gl | --- | **Documentación técnica en idioma español** para la operación y el mantenimiento para cada uno de los tipos de equipos ofertados, entre otros: planos dimensionales, manuales de operación y mantenimiento. |

El Proveedor debe cumplir con los requisitos técnicos de suministro y fabricación indicados en las especificaciones y hojas de datos individualizados en el Capítulo 4.3 “PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS”.

# PLAZO

Se solicita a los proveedores que deseen participar en la precalificación, un plazo de entrega máxima de 270 días corridos, con entregas parcializadas de los equipos, puestos en bodegas del Proyecto (RTW).

# PRECALIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN

La presente precalificación pública de proponentes será realizada teniendo en consideración los requisitos comerciales, financieros, técnicos y de seguridad (este último en caso de requerirse servicios en terreno), establecidos por la Corporación, por lo cual los participantes aceptan desde ya que será motivo de descalificación, si la empresa no cumple con cualquiera de las exigencias mínimas indicadas, pudiendo continuar a la siguiente etapa sólo las empresas que aprueban el proceso de precalificación en todos sus aspectos.

Podrán participar en el proceso de precalificación:

* Sociedades o consorcios prometidos, con capital de trabajo y patrimonio declarado.
* Empresas con capacidad financiera para solventar el capital de trabajo necesario hasta recibir el pago por los productos (30 días corridos, una vez recepcionado el bien por el mandante).
* Empresas con capacidad financiera para garantizar: “Fiel Cumplimiento (10%)” y “Calidad y Funcionamiento (10%)” u otras garantías que se estimen.

Para iniciar su participación, y con el fin de que puedan ser evaluados en esta instancia, el proponente deberá completar y presentar los formularios de Antecedentes Generales (ANT) que se detallan a continuación:

1. Hoja resumen de antecedentes: “RESUMEN”
2. Individualización del proponente G00
3. Precalificación Comercial C01-C05
4. Precalificación Financiera F01-F03
5. Precalificación Técnica: “TEC”

En caso de que algún proponente no sea precalificado, será informado al correo electrónico que haya indicado como medio de contacto al momento de iniciar su participación en el proceso de precalificación.

**Nota 1: Para los oferentes que cuenten con precalificación previa de la Dirección de Inteligencia de Negocios de CODELCO, no serán exigibles los puntos 4.1 y 4.2 (si aplica).**

**Nota 2: En archivo Excel: “ANT”, según la hoja correspondiente, los oferentes deberán insertar como pdf en cada hoja el documento de respaldo solicitado.**

**Nota 3: En archivo Excel: “ANT”, Hoja: “RESUMEN”, el oferente deberá insertar el pdf de la misma hoja firmada por el representante legal de la empresa (ocultar comentarios).**

# PRECALIFICACIÓN COMERCIAL

Los proponentes deberán presentar la siguiente documentación:

1. Boletín comercial, con antigüedad no mayor a 30 días (C01)
2. Certificado de deuda fiscal (C02)
3. Listado de litigios en pendientes (C03)
4. Certificado de Inspección del Trabajo (C04)
5. Listado de órdenes de compra ejecutadas (C05)

Para aprobar la precalificación de los aspectos comerciales, los proponentes no podrán registrar:

1. Morosidades en el Boletín Comercial
2. Morosidades en obligaciones tributarias
3. Obligaciones laborales y previsionales vencidas

De contar con anotaciones en estos registros el proponente deberá entregar un plan de acción a ser ejecutado a lo más en 1 (una) semana de plazo para solucionar dicha situación.

# PRECALIFICACIÓN FINANCIERA

Los proponentes deberán entregar sus Estados Financieros Auditados de los últimos tres (3) años y firmados por el Representante Legal de la empresa insertando dichos pdf en Hoja: “F01”.

Adicionalmente, deberán completar con la información de sus respectivos Estados Financieros el archivo Excel denominado ANT, Hojas: F02 y F:03, en miles de dólares (KUSD).

Para aprobar la precalificación de los aspectos financieros, los proponentes deberán cumplir con el mínimo establecido en los siguientes índices o parámetros:

1. Índice de endeudamiento sobre Patrimonio último año (E) E <= 2.4
2. Utilidades últimos 2 años tributarios (U) U > 0
3. Capital de Trabajo último año (CT) CT>0.15 monto del negocio
4. Patrimonio último año (P) P>0.85 monto del negocio

# PRECALIFICACIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

Los proponentes deberán completar la información señalada en el archivo Excel ANT, hoja “TEC” y presentar la siguiente documentación de respaldo (como insertar objeto):

1. Plazos de entrega a contar de adjudicación:
   1. Entrega de documentación certificada de ingeniería vendor (de acuerdo a Resumen Ejecutivo Precalificación CAP. 2 ITEM A)
   2. Entrega de Equipos (de acuerdo a Resumen Ejecutivo Precalificación CAP. 2 ITEM 1.0 @ 1.19)
2. Los suministros objeto de esta precalificación deben cumplir con las siguientes normas y especificaciones técnicas:

| **Sigla** | **Descripción** |
| --- | --- |
| DS-132 | Decreto Supremo N° 132: Reglamento de Seguridad Minera – Ministerio de Minería |
| DS-298 / 2005 | Reglamento para Certificación de Productos Eléctricos y Combustibles. |
| NCH 4 2003 | NORMA CHILENA – INSTALACIONES DE CONSUMO EN BAJA TENSIÓN |
| NCC21 | NORMA CORPORATIVA CODELCO NCC N° 21 SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS |
| NCC40 | NORMA CORPORATIVA CODELCO NCC N° 40 Seguridad Contra Incendio |
| N09DM41-I12-N09DM41-00000-INFMD02-0000-001 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CONDICIONES DEL SITIO |
| SGP-02ELE-CRTTC-0001 | Criterio de Diseño Electricidad |
| N14MS03-I1-N14MS03-00000-CRTEL02-0000-001 | ADENDA AL CRITERIO DE DISEÑO ELECTRICIDAD |
| SGP-02ELE-ESPTC-00006 | Especificación Técnica Equipos Eléctricos de Media Tensión |
| SGP-02ELE-ESPTC-00002 | Especificación Técnica Equipos Eléctricos de Baja Tensión |
| SGP-02ELE-ESPTC-00008 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA salas eléctricad tipo contenedor |

1. Experiencia comprobada en los últimos 5 años en fabricación y/o suministro de equipamiento similar al requerido.
2. Capacidad para disponer de una red de asistencia técnica para el servicio de post venta en Chile, que se ajuste al régimen de operación de los equipos requeridos, al momento de la adjudicación.
3. Disponer de servicios de asistencia técnica calificada para supervisión en el montaje, Precomisionamiento, Comisionamiento, y Puesta en Operación de los equipos en terreno.
4. Capacidad para disponer servicios de capacitación para niveles diferenciados de operación y mantenimiento (Supervisor y operador) en fábrica y en terreno.
5. Garantizar por falla de partes o suministro total de los equipos por al menos 12 meses desde el inicio de operación de los equipos.
6. Garantizar stock de repuestos disponibles en el país o máximo plazo para su disponibilidad en bodegas del proyecto.
7. Garantizar tiempos de respuesta definidos para asistencia técnica en terreno con personal calificado de fábrica y/o local.

Para aprobar la precalificación de los aspectos técnicos, los proponentes deberán cumplir con los requerimientos señalados previamente.

# PARTICIPACIÓN EN FUTUROS PROCESOS DE LICITACIÓN

La presente precalificación tendrá validez de 1 (un) año a contar de la fecha de entrega de resultado, por lo cual, en el evento que la Vicepresidencia de Proyectos requiera efectuar un proceso de licitación para los suministros objeto de esta precalificación dentro del periodo antes señalado, serán llamados a participar aquellas empresas nacionales o extranjeras que cumplan con los siguientes requerimientos:

* Cumplir con todos los aspectos indicados en el punto 4 del presente documento.
* Conocer y cumplir todas las exigencias que, para la entrega del suministro materia de la licitación, establezcan las disposiciones legales vigentes.
* Cumplir con las normas chilenas sobre salud, seguridad y medio ambiente.
* No contar con sanción vigente en Codelco.

Adicionalmente, CODELCO exigirá el cumplimiento de sus normas y disposiciones reglamentarias internas, las cuales serán entregadas a las empresas precalificadas al momento de ser invitadas a un proceso de licitación determinado.

# CALENDARIO DE PRECALIFICACIÓN PÚBLICA

El calendario del proceso será el siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Lugar** | **Fecha inicio** | **Fecha final** | **Hora** |
| Publicar llamado a Precalificación | Página web de CODELCO | 10-05-2019 |  | Durante el día |
| Comunicar intención de Participar | Vía correo electrónico precalificacion.dap@codelco.cl | 10-05-2019 | 17-05-2019 | 10.00hrs |
| Publicación en SRM de proceso de precalificación a empresas que confirman su participación |  | 17-05-2019 | - | Durante el día |
| Recepción de Antecedentes de Precalificación | Portal de Compras N°8000000548 | 17-05-2019 | 30-05-2019 | 19:00 hrs |
| Resultado de Precalificación | Vía correo electrónico a correo de contacto proveedor | 13-06-2019 | - | - |

# PORTAL DE COMPRAS DE CODELCO Y CCS:

Para participar en este proceso de precalificación las empresas deberán estar inscritas en:

* + 1. **Registro Electrónico de Proveedores de la Cámara de Comercio de Santiago A.G (CCS)**, las empresas deben ingresar a:

Para materializar el proceso de inscripción, sólo deberá seguir los siguientes pasos:

1.   Ingresar en [www.rednegociosccs.cl](http://www.rednegociosccs.cl/).

2.   Hacer clic en "Inscríbase aquí" en la Sección Proveedor Nuevo**.**

3.   Seleccionar a su Mandante CODELCO

4.   Seleccionar opción Informe ICE

5.   Una vez realizado lo anterior, deberá acreditar la información documental de respaldo que le será solicitada por el equipo de RedNegociosCCS.

Para apoyar y facilitar este proceso, se realizarán una serie de charlas de capacitación presencial y on-line (Webinar) que le serán comunicadas oportunamente a las empresas.

Adicionalmente, si se presentan dudas respecto al proceso de Inscripción, podrán realizar sus consultas a través de [www.rednegociosccs.cl](http://www.rednegociosccs.cl/)- sección "Ayuda en Línea" - Solicitudes a RednegociosCCS, e-mail: [rednegocios@ccs.cl](mailto:rednegocios@ccs.cl), o al teléfono +56 2 28185706 y un ejecutivo resolverá su inquietud.

* + 1. **Portal de Compras CODELCO**

En caso de consultas o dudas sobre el acceso y uso del Portal de Compra CODELCO, la empresa deberá comunicarse de lunes a viernes entre 8:00 y 19:00 hrs, directamente a: [portalcompras@codelco.cl](mailto:portalcompras@codelco.cl) o al teléfono (+562) 2818 5765.

# CONFIRMACIÓN DE INTENCIÓN DE PARTICIPAR

Para confirmar su participación la empresa deberá enviar un correo a: [precalificacion.dap@codelco.cl](mailto:precalificacion.dap@codelco.cl), asunto: SRM 8000000587, adjuntando:

Anexo I: “Carta confirmación de participación y aceptación de condiciones”, en señal de aceptación de los términos expuestos en este documento.

Anexo II (si aplica): “Formulario datos de inscripción en Portal de Compra CODELCO”

En caso de no estar inscrito en CODELCO, debe enviar el siguiente cuadro informativo completo:

**ANEXO I: “CARTA CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y**

**ACEPTACIÓN DE CONDICIONES”**

Santiago, dd de mmm, 2019

Señores Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO

Ref.: Proceso de Precalificación N° SRM 8000000587

Estimados Señores:

Por la presente carta, yo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

RUT:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa, Razón Social \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y RUT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_, **confirmo que la empresa representada** **participará** **en el proceso de precalificación de la referencia**.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar conforme lo siguiente:

1. Que esta precalificación no garantiza de ninguna manera la adjudicación de una compra o servicio.
2. Que todos los antecedentes entregados para que CODELCO evalué esta precalificación son verídicos, por lo tanto, en caso contrario CODELCO podrá tomar las medidas que lo faculte su normativa interna y la ley.
3. Que si con posterioridad a la invitación al proceso de licitación se detecta inexistencia de los respaldos solicitados, inconsistencias o insuficiencias de los mismos, el proponente será descalificado del proceso de licitación asociado.
4. Que la dirección de correo indicada en el pie de firma es la que nuestra empresa ha destinado para este propósito. Nos comprometemos, por tanto a informar en forma oportuna la Corporación Nacional del Cobre de Chile, cualquier cambio que se produzca en esta, siendo exclusiva responsabilidad nuestra el actualizar esta información cuando sea necesario.
5. Que la única vía de comunicación con CODELCO para:

* Informar nuestra intención de participar, es el correo:
* [precalificacion.dap@codelco.cl](mailto:precalificacion.dap@codelco.cl )

**Asunto: SRM 8000000587**

* Presentar todos los antecedentes solicitados en la presente precalificación, es el Portal de Compras de Codelco, con el proceso identificado con el número:

SRM 8000000587.

Además, hacemos presente a CODELCO, que todos los gastos en que hemos incurrido con motivo de este proceso de precalificación, son de nuestro exclusivo cargo.

|  |
| --- |
| Nombre de la Empresa:  RUT de la Empresa:  Nombre del Representante de la Empresa:  Correo contacto proceso: |

Observación: En el evento que se presenten consorcios prometidos, el eventual contrato deberá ser suscrito por el consorcio y por todas las empresas que lo conforman, las que deberán obligarse en forma solidaria.

**ANEXO II: “FORMULARIO DATOS DE INSCRIPCIÓN EN**

**PORTAL DE COMPRA CODELCO”**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS BASICOS PARA LA CREACION DE UN PROVEEDOR EN SAP Y HABILITACION EN PORTAL DE COMPRA CODELCO (NACIONAL Y EXTRANJERO)** | |
| **DATOS OBLIGATORIOS** | |
| **RUT** |  |
| **RAZÓN SOCIAL** |  |
| **DIRECCIÓN** |  |
| **COMUNA** |  |
| **CÓDIGO POSTAL** |  |
| **CIUDAD** |  |
| **NOMBRE CONTACTO PORTAL COMPRAS** |  |
| **E-MAIL CONTACTO PORTAL COMPRAS** |  |
| **TELÉFONO CONTACTO PORTAL COMPRAS** |  |
| **IVA (si/no)** |  |
| **RETENCIÓN 10% (si/no)** |  |
| **ORGANIZACIÓN DE COMPRAS** | Indicar si es proveedor de Bienes (P001), Servicios (P002) o ambas categorías |
| **DATOS BANCARIOS** | |
| PROVEEDORES NACIONALES | |
| **BANCO** |  |
| **N° CUENTA** |  |
| PROVEEDORES EXTRANJEROS | |
| **PAIS** |  |
| **BANCO** |  |
| **N° CUENTA** |  |
| **CODIGO ABA (\*)** |  |
| **CODIGO SWIFT (\*)** |  |
| **CODIGO IBAN (\*)** |  |
| **CODIGO CHIPS (\*)** |  |
|  |  |
| (\*) Cuando corresponda |  |